## List1
Kompletní výkonová tabulka bazénových výměníků BOWMAN, info@vymeniky.cz
České označení | Anglické označení | teplota topné vody | průtok primární topné vody | tlaková ztráta na straně topné vody | průtok bazénové vody | tlaková ztráta na straně bazénové vody | přenášený výkon
|  | °C | m3/hod | kPa | m3/hod | kPa | kW
BOWMAN 40 Titan | 5113-2T | 80 | 0.47 | 1 | 1.91 | 1 | 10
|  | 80 | 0.95 | 2 | 3.72 | 1 | 20
|  | 80 | 1.42 | 5 | 5.62 | 4 | 30
|  | 80 | 1.9 | 10 | 7.52 | 6 | 40
|  | 65 | 0.51 | 1 | 2.56 | 1 | 12
|  | 65 | 0.68 | 1 | 3.39 | 1 | 16
|  | 65 | 0.86 | 2 | 4.28 | 2 | 20
|  | 65 | 1.15 | 2 | 5.7 | 4 | 26
BOWMAN 59, BOWMAN 60, BOWMAN 60 Titan | 3705-3, 4495-3, 5113-3 | 80 | 0.72 | 1 | 2.9 | 1 | 15
|  | 80 | 1.44 | 3 | 5.64 | 2 | 30
|  | 80 | 2.16 | 7 | 8.52 | 5 | 45
|  | 80 | 2.88 | 13 | 11.4 | 8 | 60
|  | 65 | 0.78 | 1 | 3.89 | 1 | 18
|  | 65 | 1.04 | 2 | 5.15 | 2 | 24
|  | 65 | 1.31 | 2 | 6.49 | 4 | 30
|  | 65 | 1.75 | 3 | 8.65 | 5 | 40
|  | 45 | 0.69 | 1 | 3.46 | 2 | 8
|  | 45 | 0.86 | 2 | 8.5 | 5 | 10
|  | 45 | 1.04 | 2 | 10.2 | 8 | 12
BOWMAN 88, BOWMAN 90 | 3706-2, 4496-2, 5114-2 | 80 | 3.6 | 2 | 14.16 | 5 | 75
|  | 80 | 4.2 | 3 | 17 | 7 | 90
BOWMAN 146 | 3707-2, 4497-2, 5114-2 | 80 | 5.7 | 2 | 22.8 | 7 | 117
|  | 80 | 7.2 | 4 | 28.44 | 11 | 146
BOWMAN 205 | 3708-2 | 80 | 9.9 | 4 | 39.6 | 8 | 205
BOWMAN 325 | 3709-3 | 80 | 12.6 | 5 | 51 | 7 | 263
|  | 80 | 15.6 | 7 | 62.4 | 10 | 325
BOWMAN Solar 70, Solar 70 Titan | 4805-5, 4825-5, 5113-5 | 70 | 0.72 | 1 | 2.9 | 1 | 22
|  | 60 | 0.72 | 1 | 2.9 | 1 | 17
|  | 50 | 0.72 | 1 | 2.9 | 1 | 11
|  | 70 | 1.44 | 4 | 5.64 | 3 | 39
|  | 60 | 1.44 | 4 | 5.64 | 3 | 29
|  | 50 | 1.44 | 4 | 5.64 | 3 | 19
|  | 70 | 2.16 | 9 | 8.52 | 6 | 54
|  | 60 | 2.16 | 9 | 8.52 | 6 | 40
|  | 50 | 2.16 | 9 | 8.52 | 6 | 27
|  | 70 | 2.88 | 13 | 11.4 | 11 | 70
|  | 60 | 2.88 | 13 | 11.4 | 11 | 51
|  | 50 | 2.88 | 13 | 11.4 | 11 | 33
BOWMAN 115 | 4806-5, 4826-5, 5114-5 | 70 | 3.6 | 7 | 14.16 | 9 | 101
|  | 60 | 3.6 | 7 | 14.16 | 9 | 75
|  | 50 | 3.6 | 7 | 14.16 | 9 | 50
|  | 70 | 4.2 | 9 | 17 | 9 | 115
|  | 60 | 4.2 | 9 | 17 | 9 | 82
|  | 50 | 4.2 | 9 | 17 | 9 | 54
BOWMAN 212 | 4807-5, 4827-5 | 70 | 5.7 | 7 | 22.8 | 12 | 175
|  | 60 | 5.7 | 7 | 22.8 | 12 | 130
|  | 50 | 5.7 | 7 | 22.8 | 12 | 86
|  | 70 | 7.2 | 11 | 28.44 | 19 | 212
|  | 60 | 7.2 | 11 | 28.44 | 19 | 158
|  | 50 | 7.2 | 11 | 28.44 | 19 | 104