## List1
výkonová tabulka Titanového bazénového výměníku Box 55 Titan
výkon zdroje | spád topné vody | průtok topné vody | teplota bazénové vody vstup 28°C, průtok bazénové vody 6 m3/hod nebo větší
kW | °C | m3/hod
6 kW | 90/70°C | 0.27
| 70/50°C | 0.27
| 50/40°C | 0.52
| 50/45°C | 1.04
10 kW | 90/70°C | 0.44
| 70/50°C | 0.44
| 50/40°C | 0.87
| 50/45°C | 1.74
výkonová tabulka Titanového bazénového výměníku Box 75 Titan
12 kW | 90/70°C | 0.53 | teplota bazénové vody vstup 28°C, průtok bazénové vody 6 m3/hod nebo větší
| 70/50°C | 0.53
| 50/40°C | 1.01
| 50/45°C | 2.09
15 kW | 90/70°C | 0.66
| 70/50°C | 0.66
| 50/40°C | 1.3
| 50/45°C | 2.61
18 kW | 90/70°C | 0.79
| 70/50°C | 0.79
| 50/40°C | 1.57
| 50/45°C | 3.13
22 kW | 90/70°C | 0.97
| 70/50°C | 0.97
| 50/40°C | 1.91
| 50/45°C | 3.93